## Slide 1
온도 감지기 테스트
heat_test_0107.ino

## Slide 2
코드 안에서 설정
감지 모드 (mode=0)
테스트 모드 (mode=1)

## Slide 3
온도 감지기 테스트: heat_test_0107.ino
- 온도 감지 모드 (mode=0)
외부 베터리 전압 표시
2개 센서의 감지 온도 표시
평상시에 5초 간격으로 온도 출력
- LED 깜빡임
평상시 온도 차이는 1도 이내여야 한다.
온도차 최대 2도까지 OK
화재 감지하면 1초 간격으로 온도 출력
숫자는 화재 감지 표시

## Slide 4
온도 감지기 테스트: heat_test_0107.ino
- 온도 감지 모드 (mode=0)
화재 감지하면
1초 간격으로 온도 감지하고 출력
숫자가 임계값(2)에 이르면
알람 버저 울린다.
릴레이 켜짐
숫자는 화재 감지 표시
화재 판정 숫자는 2로 세팅되어 있음
화재 감지 온도를 30도로 세팅했음
손가락을 대면 30도 이상으로 올라감
왼쪽 숫자_ = 외부 온도 감지
오른쪽 숫자 = 발열 감지기

## Slide 5
온도 감지기 테스트: heat_test_0102.ino
테스트 모드 (mode=1)
베터리가 반드시 연결되어야 함.
외부 베터리 전압 표시
정상 온도
10초간 히팅하여 히팅 감지 온도 출력
0,5,10초의 온도 출력 .
온도 값의 차이가 0.5도 이상 나야 함
온도는 계속 증가하는 방향
온도가 정상적으로 오르지 않으면 에러 표시하고 알람

## Slide 6
온도 감지기 테스트: heat_test_0102.ino
테스트 모드 (mode=1)
베터리가 반드시 연결되어야 함.
1번 측정이 끝나면 1분간 열을 식힌다.

## Slide 7
연기 감지기 테스트
smoke_test_0107.ino

## Slide 8
연기 감지기

## Slide 9
연기통 수정
광가이드 더 굵게해서
빛이 더 많이 통과할 수 있도록 수정
조립할 때 여유가 너무 작음

## Slide 10
연기 감지기 테스트: smoke_test_0107.ino
- 연기 감지 모드 (mode=0)
외부 베터리 전압 표시
연기 감지 전압 표시
화재 알람 연기 전압값

## Slide 11
연기 감지기 테스트: smoke_test_0107.ino
- 연기 감지 모드 (mode=0)
연기 감지 전압이 커지면
알람 울림
릴레이 켜짐
연기 감지 전압 표시
화재 알람 연기값

## Slide 12
연기 감지기 테스트: smoke_test_0107.ino
- 테스트모드 (mode=1)
외부 베터리 전압 표시
4가지 조건 테스트
1,2,3항은 작은 값
4항은 큰 값이 나와야 함.
- 문제가 있으면 에러 메세지